PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

PWP — przycisk, obwód sterowania, aparat wykonawczy

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja

| Kubatura strefy pożarowej m³; > 1000 m³ lub strefa zagrożona wybuchem | Lokalizacja przycisku PWP np. przy głównym wejściu do obiektu |
| --- | --- |

| Typ aparatu wykonawczego wyłącznik z wyzwalaczem, stycznik, rozłącznik z napędem | Uprawnienia elektryczne wykonawcy SEP E/D, nr świadectwa |
| --- | --- |

| Technik / osoba sporządzająca imię i nazwisko, kwalifikacje | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

■ Wykaz elementów PWP

| LP | ELEMENT | LOKALIZACJA | PRODUCENT I TYP | OZNAKOWANIE | WYNIK PRÓBY | CZAS ZADZIAŁANIA [S] | OCENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Czynności kontrolne

| 1. Uzgodnienie z klientem terminu próby wyłączenia zasilania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Lokalizacja przycisku — dostępny bez klucza, przy wejściu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Oznakowanie przycisku znakiem zgodnym z Polską Normą | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Oględziny przycisku: obudowa, szybka, plomba | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Stan rozdzielnicy i aparatu wykonawczego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Obwód sterowania — ciągłość i odporność ogniowa przewodów | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Próba zadziałania — faktyczne odcięcie zasilania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Pomiar czasu zadziałania od naciśnięcia do rozłączenia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Obwody pozostające pod napięciem — zgodność z wykazem | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Brak samoczynnego załączenia drugiego źródła energii | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych po zadziałaniu PWP | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Przywrócenie zasilania i poprawny powrót urządzeń do pracy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Ocena PWP sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej 5-letnia kontrola wg Prawa budowlanego — czynność odrębna |
| --- | --- |

■ Uwagi i zalecenia

| Elektryk wykonujący próbę imię i nazwisko, uprawnienia SEP | Przedstawiciel klienta zgoda na wyłączenie zasilania |
| --- | --- |